## Лист1
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
(Расчет выполнен согласно СП 42-103-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ Г )
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Газопровод диаметром | De= | 0.063 | м
| материал ПЭ , | SDR= | 11 |  | MRS ПЭ80= | 8
| рабочее давление | P= | 0.005 | MПа
| температура эксплуатации | t= | 5
| температурный перепад | dt= | -30
| проектируемый срок эксплуатации | лет= | 50
| радиус упругого изгиба газопровода | р= | 5000 | м
| угол поворота оси газопровода | B= | 2 | рад
| вес одного пригруза | Qpr= | 20 | кH/м2(мешки сцем-песч раствором1:3)
| плотность материала пригруза | pb= | 1800 | кг/м3
| плотность воды с уч.Раств.в ней солей | pw= | 10.4 | кН/м3
| масса 1 м пг трубы | mq | 1.05 | кг
|  | ya= | 1.1 | 1,1 или 1,05
| Коэффициент надежности | yp= | 1.1
|  | g= | 9.81
|  | yb= | 0.85
| Шаг пригрузов | lпр= | 2 | м
1.Толщина стенки трубы
| S=de/SDR= | 0.0057273
2.Нормативная выталкивающая сила воды
| gw= | 0.032403
3.Напряжение в стенке трубы
| б= | 2.75
4.Угол поворота оси трубопровода
| В= | 0.034889
5.Момент инерции
| I= | 4.2653e-07
6.Определяем величины , , , соответственно по графику на рисунке 3
формулам (6), (13) и (3) (СП 42-103-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ Г).
| В нашем случае G = | 0.025
| при температуре эксплуатации0°С Е= | 400 | Мпа
qизг=32*Е*I/(9*B*B*p*p*p)=
| qизг= | 3.9869e-12 | кН/м
| q=mq*g= | 0.010301 | кН/м
7.Определение веса каждого пригруза
| Qпр= | 12.539 | кг
| Vпр= | 0.0069661 | м3
| Следовательно принимаем пригрузы весом | 12.539 | кг
| с шагом | 2 | м
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
1
РПЗ
Директор
Гл.Инженер
ГИП
Лит.
Листов
1